ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА
Узла управления спринклерного воздушного с акселератором, т. м.  CA-FIRE, модели «A1A»
Сертификат о соответствии требованиям ТР ЕАЭС 043/2017 №ЕАЭС BY/112 02.01. ТР043 022.01 216, срок действия до 19.08.2030 г. 

Поставщик: ООО «ФИРМА М1»                                                                                 
Количество, шт: 
Покупатель: 
Заполняется (утверждается) Покупателем
Договор №: 
Спецификация: 

	1 Наименование изделия и технические характеристики, не входящие в маркировку

	Узел управления спринклерный воздушный с акселератором, модели «A1A», (условное обозначение по ГОСТ Р 51052-2002: УУ-С 100-150/1,6 Вз – ВФ.О4- «А1А» предназначен для работы в спринклерных  сухотрубных установках водяного и пенного пожаротушения и  осуществляет подачу огнетушащей жидкости в стационарных автоматических установках при срабатывании одного или нескольких спринклеров с  выдачей сигналов о своем срабатывании для включения пожарного насоса.
УУ состоит из следующего оборудования: 
2.Клапан сигнальный спринклерный воздушный;  
3. Акселератор;
4. Обвязка трубопроводная; 
5. Краны шаровые;
6. Клапан обратный;
7. Фильтр осадочный;
8. Автоматический дренажный клапан;
9. Манометры; 
10. Сигнализатор давления; 
11.Оповещатель пожарный звуковой гидравлический ОПЗГ;
12. Маркировка;
13. Тип ответного фланца;
14. Требования к разрешительной документации;
15.  Требования к эксплуатационной документации;
- рабочий диапазон давлений: 0,14-1,6 МПа;
- гарантийный срок: 36 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 42 месяцев со дня отгрузки потребителю; 
- срок эксплуатации, лет, не менее: 10. 

	2 Клапан сигнальный спринклерный воздушный
2.1 Рабочее положение на трубопроводе относительно горизонтальной плоскости 

	☒ Вертикальный (В)
	☐ Горизонтальный (Г)
	

	2.2 Диаметр  условного прохода, мм 

	☐ 100
	☒ 150

	2.3 Давление рабочее максимальное, МПа

	     ☒ 1,6 (по умолчанию)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4 Материальное исполнение корпуса клапана сигнального

	☒ чугун - (базовый вариант)
	☐ нержавеющая сталь -SS304/ SS 316 

	2.5 Тип механизма затвора  клапана

	☒ диск в сборе

	2.6 Тип возврата механизма затвора клапана в исходное состояние (дежурный режим)

	☒ кнопка сброса для снятия диска с защелки без необходимости демонтажа/монтажа крышки клапана сигнального

	3 Акселератор 
3.1 Расход воздуха, л/с

	☒ 2,5± 10%
	

	3.2 Кран шаровый в обвязке акселератора для подачи воздуха в акселератор

	☒ Да (базовый вариант)

	
	
	

	3.3 Кран шаровый в обвязке акселератора для стравливания воздуха/жидкости из акселератора

	☒ Да (базовый вариант)
	
	

	3.4. Клапан обратный для препятствия попадания жидкости в нижнюю камеру акселератора

	☒ Да (базовый вариант)
	
	

	3.5. Фильтр для предохранения верхней камеры акселератора  от засорения посторонними предметами

	☒ Да (базовый вариант)
	
	

	4 Материальное исполнение линий трубопроводной обвязки УУ

	☒ Нержавеющая сталь -SS304 (базовый вариант)                           

	5 Краны шаровые
5.1 Материальное исполнение кранов шаровых в обвязке УУ 

		☒ Латунь (базовый вариант) 
	☐ Нержавеющая сталь -SS304/ SS 316 




	5.2 Наличие механизма фиксации в положении «Открыто»- «Закрыто» и возможности для опломбирования в рабочем положении 

	☒ Да (базовый вариант)
	

	6 Клапан обратный
6.1 Материальное исполнение клапана обратного в обвязке УУ 

	☒ Латунь (базовый вариант) ☐ Нержавеющая сталь -SS304/ SS 316  

	7 Фильтр осадочный
7.1 Материальное исполнение фильтра осадочного в обвязке УУ

	☒ Латунь (базовый вариант) ☐ Нержавеющая сталь -SS304/ SS 316  

	8. Автоматический дренажный клапан
8.1. Тип клапана

	 ☒ Гидравлический (базовый вариант)

	8.2. Материальное исполнение автоматического дренажного клапана в обвязке УУ

	☒ Нержавеющая сталь -SS304 (базовый вариант)                           

	[bookmark: _Hlk170981987]9 Манометры
9.1 Обязательное наличие клейма о поверке 

	☒ Да (базовый вариант)

	10 Сигнализатор давления 
10.1 Материальное исполнение штуцера ½ " сигнализатора давления для монтажа в обвязку УУ

	☒ Латунь (базовый вариант) ☐ Пластик  

	11 Оповещатель пожарный звуковой гидравлический ОПЗГ  ( по заявке Покупателя) 

	☒ Нет (базовый вариант) 

	12 Маркировка УУ по ГОСТ Р 51052-2002
12.1 К УУ должна прилагаться табличка форматом не менее А4, высота букв и цифр — не менее 9,5 мм, содержащая следующие данные: 
- наименование УУ;
- обозначение комплектующего оборудования УУ;
- заводской номер;
- год выпуска;
- состояние питающего трубопровода (водозаполненный, воздушный);
- условный диаметр;
- максимальное рабочее давление.

	☒ Да (базовый вариант) 

	13 Тип ответного фланца по ГОСТ 33259-2015

	☐ 50-16-01
	☐ 65-16-01
	☐ 80-16-01
	☐ 100-16-01
	☐ 125-16-01
	☐ 150-16-01
	☐ 200-16-01
	

	☐ 250-16-01
	☐ 300-16-01
	
	
	
	
	
	

	- материал изготовления ответного фланца

	☐ сталь 20 (базовый вариант)
	☐ сталь 09Г2С
	☐ нержавеющая сталь 12Х18Н10Т

	- материал крепежа

	☐ сталь 35 (базовый вариант)
	☐ сталь 09Г2С
	☐ нержавеющая сталь 12Х18Н10Т

	14 Требования к разрешительной документации

	В состав разрешительной документации должны входить следующие документы:
☒ сертификат о соответствии требованиям ТР ЕАЭС 043/2017;
☒ протоколы приемо-сдаточных испытаний УУ на соответствие требованиям ГОСТ Р 51052-2002 «Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. УЗЛЫ УПРАВЛЕНИЯ. Общие технические требования.
Методы испытаний» 

	15 Требования к эксплуатационной документации

	Состав эксплуатационной документации:
☒ руководство по эксплуатации, объединенное с паспортом;




Подпись специалиста:                                                                    			Дата заполнения:

 
