ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА

Узла управления спринклерного воздушного с акселератором, т. м.  CA-FIRE, модели «A1A»

Сертификат о соответствии требованиям ТР ЕАЭС 043/2017 №ЕАЭС BY/112 02.01. ТР043 022.01 216, срок действия до 19.08.2030 г.

Поставщик: ООО «ФИРМА М1»

Количество, шт:

Покупатель:

Заполняется (утверждается) Покупателем

Договор №:

Спецификация:

| 1 Наименование изделия и технические характеристики, не входящие в маркировку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Узел управления спринклерный воздушный с акселератором, модели «A1A», (условное обозначение по ГОСТ Р 51052-2002: УУ-С 100-150/1,6 Вз – ВФ.О4- «А1А» предназначен для работы в спринклерных сухотрубных установках водяного и пенного пожаротушения и осуществляет подачу огнетушащей жидкости в стационарных автоматических установках при срабатывании одного или нескольких спринклеров с выдачей сигналов о своем срабатывании для включения пожарного насоса. УУ состоит из следующего оборудования: 2.Клапан сигнальный спринклерный воздушный; 3. Акселератор; 4. Обвязка трубопроводная; 5. Краны шаровые; 6. Клапан обратный; 7. Фильтр осадочный; 8. Автоматический дренажный клапан; 9. Манометры; 10. Сигнализатор давления; 11.Оповещатель пожарный звуковой гидравлический ОПЗГ; 12. Маркировка; 13. Тип ответного фланца; 14. Требования к разрешительной документации; 15. Требования к эксплуатационной документации; - рабочий диапазон давлений: 0,14-1,6 МПа; - гарантийный срок: 36 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 42 месяцев со дня отгрузки потребителю; - срок эксплуатации, лет, не менее: 10. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 Клапан сигнальный спринклерный воздушный 2.1 Рабочее положение на трубопроводе относительно горизонтальной плоскости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☒ Вертикальный (В) |  |  |  |  | ☐ Горизонтальный (Г) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 Диаметр условного прохода, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ 100 |  | ☒ 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 Давление рабочее максимальное, МПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☒ 1,6 (по умолчанию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 Материальное исполнение корпуса клапана сигнального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☒ чугун - (базовый вариант) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ нержавеющая сталь -SS304/ SS 316 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 Тип механизма затвора клапана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☒ диск в сборе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 Тип возврата механизма затвора клапана в исходное состояние (дежурный режим) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☒ кнопка сброса для снятия диска с защелки без необходимости демонтажа/монтажа крышки клапана сигнального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 Акселератор 3.1 Расход воздуха, л/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☒ 2,5± 10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 Кран шаровый в обвязке акселератора для подачи воздуха в акселератор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☒ Да (базовый вариант) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 Кран шаровый в обвязке акселератора для стравливания воздуха/жидкости из акселератора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☒ Да (базовый вариант) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. Клапан обратный для препятствия попадания жидкости в нижнюю камеру акселератора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☒ Да (базовый вариант) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. Фильтр для предохранения верхней камеры акселератора от засорения посторонними предметами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☒ Да (базовый вариант) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 Материальное исполнение линий трубопроводной обвязки УУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☒ Нержавеющая сталь -SS304 (базовый вариант) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 Краны шаровые 5.1 Материальное исполнение кранов шаровых в обвязке УУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☒ Латунь (базовый вариант); ☐ Нержавеющая сталь -SS304/ SS 316. |
| 5.2 Наличие механизма фиксации в положении «Открыто»- «Закрыто» и возможности для опломбирования в рабочем положении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☒ Да (базовый вариант) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 Клапан обратный 6.1 Материальное исполнение клапана обратного в обвязке УУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☒ Латунь (базовый вариант) ☐ Нержавеющая сталь -SS304/ SS 316 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 Фильтр осадочный 7.1 Материальное исполнение фильтра осадочного в обвязке УУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☒ Латунь (базовый вариант) ☐ Нержавеющая сталь -SS304/ SS 316 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Автоматический дренажный клапан 8.1. Тип клапана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☒ Гидравлический (базовый вариант) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. Материальное исполнение автоматического дренажного клапана в обвязке УУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☒ Нержавеющая сталь -SS304 (базовый вариант) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 Манометры 9.1 Обязательное наличие клейма о поверке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☒ Да (базовый вариант) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 Сигнализатор давления 10.1 Материальное исполнение штуцера ½ " сигнализатора давления для монтажа в обвязку УУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☒ Латунь (базовый вариант) ☐ Пластик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 Оповещатель пожарный звуковой гидравлический ОПЗГ ( по заявке Покупателя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☒ Нет (базовый вариант) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 Маркировка УУ по ГОСТ Р 51052-2002 12.1 К УУ должна прилагаться табличка форматом не менее А4, высота букв и цифр — не менее 9,5 мм, содержащая следующие данные: - наименование УУ; - обозначение комплектующего оборудования УУ; - заводской номер; - год выпуска; - состояние питающего трубопровода (водозаполненный, воздушный); - условный диаметр; - максимальное рабочее давление. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☒ Да (базовый вариант) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 Тип ответного фланца по ГОСТ 33259-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ 50-16-01 | ☐ 65-16-01 |  |  | ☐ 80-16-01 |  |  |  |  | ☐ 100-16-01 |  | ☐ 125-16-01 |  |  |  |  |  |  |  | ☐ 150-16-01 |  |  | ☐ 200-16-01 |  |  |
| ☐ 250-16-01 | ☐ 300-16-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - материал изготовления ответного фланца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ сталь 20 (базовый вариант) |  |  |  |  |  |  | ☐ сталь 09Г2С |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ нержавеющая сталь 12Х18Н10Т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - материал крепежа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ сталь 35 (базовый вариант) |  |  |  |  |  |  | ☐ сталь 09Г2С |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ нержавеющая сталь 12Х18Н10Т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 Требования к разрешительной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В состав разрешительной документации должны входить следующие документы: ☒ сертификат о соответствии требованиям ТР ЕАЭС 043/2017; ☒ протоколы приемо-сдаточных испытаний УУ на соответствие требованиям ГОСТ Р 51052-2002 «Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. УЗЛЫ УПРАВЛЕНИЯ. Общие технические требования. Методы испытаний» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 Требования к эксплуатационной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Состав эксплуатационной документации: ☒ руководство по эксплуатации, объединенное с паспортом; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Подпись специалиста:                                                                    			Дата заполнения: